负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环辐验[2017]号 三峡新能源曲阳发电有限公司报送的《曲阳光伏电站一期工程110kV升压站及线路工程项目竣工环境保护验收申请表》及相关验收材料收悉。经研究，验收意见如下： - 一、项目内容： 曲阳光伏电站一期工程110kV升压站位于保定市曲阳县齐村乡东550m、西峪里村村西100m及西峪里村村北70m处。曲阳齐村光伏发电站（曲阳光伏电站一期工程110kV升压站）及线路工程包括：曲阳齐村光伏升压站，电压等级为110/35kV；曲阳齐村光伏升压站T接至棋盘-王快110kV线路。 曲阳齐村光伏升压站目前已建成投运1台50MVA主变，占用1#主变位置主变压器为户外布置，配电装置室外布置。 曲阳齐村光伏升压站T接至棋盘-王快110kV线路采用单回路架设，路径全长约3.6km。 工程实际总投资为4000万元。其中环境保护投资120万元。 本项目调查范围内的主要敏感环境保护目标为：距离项目升压站南侧70m 处的西峪里村住户和东侧100m、距项目110kV 线路边相线投影处40m 处的西峪里村住户为本项目的工频电磁场、噪声和无线电干扰环境保护目标。 - 二、《曲阳光伏电站一期工程110kV升压站及线路工程项目竣工环境保护验收调查表》表明： （1）升压站电磁环境 监测表明：升压站围墙外的工频电场强度为4.1-78.2（v/m），工频磁感应强度为20.5-66.0（×10-3μΤ），电磁环境符合《500kV超高压输变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24－1998）及《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）居民区工频电场评价标准4kV/m和工频磁场对公众全天辐射时的工频限值100μT磁感应强度的限值要求；围墙外20m处的无线电干扰场强值为38.1dB（μV/m），符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）的标准限值要求。 （2）输电线路电磁环境 监测表明：线路运行后55m范围内的工频电场强度为6.9-135（v/m），工频磁感应强度为20.6-306（×10-3μΤ），对周围的电磁环境影响符合《500kV超高压输变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24－1998）及《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）居民区工频电场评价标准4kV/m和工频磁场对公众全天辐射时的工频限值100μT磁感应强度的限值要求；线路边相线投影20m处的无线电干扰场强值为39.6 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）的标准限值要求。 （3） 声环境 监测表明：升压站昼间厂界噪声昼间42.2-51.2dB（A），夜间厂界噪声值40.0-40.5 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 线路噪声昼间41.2-42.2 dB（A），夜间噪声38.6-39.2dB（A），监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 （4）升压站及配套输电线路运行后，敏感环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强分别符合4kV/m、100μT和46dB（μV/m）的要求；昼间及夜间的噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 三、建设单位对升压站施工临时用地已恢复。升压站设置了事故油池。 - 四、工程环境保护手续齐全，基本落实了环境影响评价报告表及批复文件提出的污染防治措施，环保“三同时”制度执行到位。同意曲阳光伏电站一期工程110kV升压站及线路工程项目通过竣工环境保护验收。 - 五、工程投入运行后,应做好电磁、声环境的日常管理工作，确保达标排放。升压站运行中产生的废变压器油及废蓄电池等危险废物按有关危废管理规定交有资质的单位处置。我局委托曲阳县环境保护局负责该工程运行期的环境监管。你公司应在20日内将审批的验收申请表及验收调查表送曲阳县环境保护局。 - 经办人： 赵国富 保定市环境保护局 - 201年月日