负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环辐验[2016]001号 - 中电投曲阳新能源发电有限公司报送的《中电投曲阳县孝墓50兆瓦并网地面光伏发电工程配套110kV升压站（中电投集团恒阳光伏电站）及输电线路建设项目竣工环境保护验收申请表》及相关验收材料收悉。经研究，验收意见如下： - 一、项目内容： - 中电投集团恒阳光伏电站站址位于保定市曲阳县孝墓乡北南庄西北约200m处的荒山上。中电投集团恒阳光伏电站及输电线路工程内容为：建设恒阳光伏电站和棋灵线T接进恒阳光伏电站110kV线路工程。站内新建1台50MVA主变，110kV配电装置及变压器均采用户外布置。新建棋灵线T接进恒阳光伏电站110kV线路工程，路径长度约3km，全线采用单回路架设。 - 本项目调查范围内无环境敏感目标。 - 工程总投资3591.5万元。 - 二、《中电投曲阳县孝墓50兆瓦并网地面光伏发电工程配套110kV升压站（中电投集团恒阳光伏电站）及输电线路建设项目竣工环境保护验收调查表》表明： - 变电站及线路周围环境的工频电场、工频磁场均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24－1998）居民区工频电场评价标准4KV/m和工频磁场对公众全天辐射时的限值100μT磁感应强度的评价标准；变电站围墙外20m处和架空线路边相线外20m处的0.5MHz无线电干扰场强符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）的标准限值要求。 - 变电站昼间厂界噪声值为为40.2～41.0dB（A），夜间厂界噪声值为38.5～39.5 dB（A）,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 - 三、对变电站周围占地进行了平整和清理，施工临时用地已恢复。变电站建设了事故油池。 - 四、工程环境保护手续齐全，基本落实了环境影响评价报告表及批复文件提出的污染防治措施。同意中电投曲阳新能源发电有限公司中电投曲阳县孝墓50兆瓦并网地面光伏发电工程配套110kV升压站（中电投集团恒阳光伏电站）及输电线路建设项目通过竣工环境保护验收。 - 五、工程投入运行后,应做好电磁、声环境的日常管理工作，确保达标排放。变电站运行中产生的废蓄电池等危险废物按有关危险废物管理规定交有资质的单位处置。我局委托曲阳县环境保护局负责该工程运行期的环境监管。你公司在20日内将审批的验收申请表及验收调查表送曲阳县环境保护局。 - 经办人： 赵国富 保定市环境保护局 - 2016年01月14日